表B.1            监理工作联系单

工程名称： 赞皇县鼎中50MW光伏发电一期20MW项目

编号：ZHDZH-006

致： 吉林天诚电力安装有限公司 主题：关于综合控制楼施工事宜 内容：经监理检查发现，贵单位在综合控制楼施工中存在以下问题： 1、综合楼配电区的屋面结平在5月24日浇筑的混凝土，等级为C30，经过混凝土回弹仪回弹的数据为33~36MPa，虽达到强度的85%，但龄期为8天，与强度75%的拆模龄期21天相差很大，我监理部通过现在的温度以及回弹值认为强度在70%左右，因为赶工期，仅同意平板顶模拆除，主次梁底模需要养护21天方可拆模且拆模层面上方不准有堆载。现贵单位不听从监理意见强行将主次梁底模一并拆除，对结构工程质量造成一定影响，由此产生质量问题由你单位承担一切责任。 2、检查中发现你单位现场有不戴安全帽现象。 以上问题请贵单位注意整改。 项目监理机构（章） 总/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。