JXMB5

监理工作联系单

工程名称：兴化市星凯国际广场1MWp分布式光伏发电项目          编号：—003

主送：羲和太阳能电力有限公司施工项目部 抄送：江苏汉勒斯新能源科技有限公司兴化分公司项目部 事由：需及时完善事项。 内容： 1、4月28日监理人员巡查1#屋面，已连接的接地扁钢有锈迹，部分接地扁钢端头有磨损，口头告知施工方管理人员让其进行防锈处理，现仍未完成。 2、4月28日监理人员巡查1#屋面，发现切割的U型导槽端头没有进行防锈保护，已口头告知施工方管理人员对其进行防锈保护。 3、工程各项施工资料已严重滞后，上周例会已提及，现要求你单位及时将过程资料及前期未完善资料补缴齐全，务必确保工程资料真实、准确性，限期3日内完成。 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注：  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。