**监理工作联系单**

工程名称：通榆金源20MW分布式光伏发电项目

编号：ZHLX-TYJY-003

|  |
| --- |
| 致：中国电建集团贵州工程公司施工项目部  事由：2017年6月4日18点40分在光伏厂6区发现施工人员安装13号汇流箱部位的第15组组件时，出现野蛮施工现象。  事宜：施工人员在传递组件的过程中，本应由支架上方人员接住一边轻拿轻放进行安装，却出现上方无人接组件，致使组件下落到支架上。  内容：  此现象严重违反组件安装操作规程。  监理要求；  1，要求你方对于施工单位重新进行安全质量技术交底工作；  2.要求你方对于出现此现象位置的组件进行隐裂检测，若出现质量问题，由施工单位全权负责。  3.全部安装完毕后，将按照光伏大纲要求的0.8%进行抽检，若发现因安装原因所导致的质量问题（组件隐裂），则根据隐裂比例要求施工单位全责赔偿。  4.在今后的施工过程中不允许再出现此类现象。  以上问题你方单位在施工时要严格按照安全文明施工规范要求实施。    项目监理机构（章）：    总/专业监理工程师：    日 期 ： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，建设单位、项目监理机构、承包单位各一份。