监理工作联系单

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年集中光伏发电设备采购与安装（第二次）编号：JXM6—04

|  |
| --- |
| 致： 江苏劲驰电力工程有限公司施工项目部：  事由：关于光伏组件铭牌存在的相关问题：  内容：  你公司采购的光伏组件铭牌内容存在严重错误，如下图所示，31.90W错误，应为31.90V；8.74V错误，应为8.74A; 17403错误，应为1703。要求你项目部及时和生产厂家进行协调确认，并对现场组件的错误铭牌进行更换，特此说明。  组件铭牌存在的错误  监理项目部（章）    总/专业监理工程师： 赵 晓 红    日 期： 2017年 9月 19日 |

注 本表一式\_3\_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存\_1\_份。