监理工作联系单

工程名称：2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段   编号：ZHJL-022

致： 河南华之源实业有限公司河北房县分公司 主题：关于电缆敷设及电缆沟回填的相关事宜 内容： 你方所承包的《2018年房县光伏扶贫项目EPC总承包工程一标段》： 目前已经进行电缆敷设及回填阶段，我监理方人员在巡查过程中，发现1、2、3号地均有不符合图纸设计要求问题，要求你方以此作为标准： - 回填软土或沙子中不应有石块或其他硬质杂物； - 在电缆接头处，在其两侧1米开始的局部段，敷设的电缆长度要留有备用量； - 电缆与道路交叉时，应穿于保护管，且保护管的长度应超过路基，距离排水沟边0.5米以上；且保护管的直径不低于电缆直径的1.5倍； - 沿电缆路径开挖时如遇到特殊地物，可根据现场情况合理避让（如果电缆需要加长，控制在5%范围内）； - 电缆穿越农田或车行道下敷设时深度不应小于1M； - 斜坡地形处的电缆接头的安置，应呈水平状； - 以上为图纸设计要求，现要求你方严格按照图纸设计要求进行施工 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 2018年9月28日

注：本表一式  3  份，业主与总包各1份，监理方留存1份。