**监理工作联系单**

工程名称：北鑫谢家集20MWp渔光互补光伏电站项目 编号：JXM6-ZHJL--038

|  |
| --- |
| 主送：江苏溧阳建设集困有限公司  抄送：环联巨能电力工程设计有限公司  主题：关于光伏场区缺限整改相关事宜   1. 光伏组件支架高低不平严重。 2. 光伏支架衡条固定件松动。斜拉筋未紧固到位。 3. 光伏组件板背板固定件弹垫缺少严重。及组件接地线缺少。组与组光伏线穿管未邦扎到位。 4. 桥架变形及盖板固定不牢。缺少跨节地线及桥架两头外壳接地封堵。 5. 场区组件安装错位及光伏线邦扎不到位。 6. 相变逆变基础混凝土表面观感不符合规范要求。预埋铁及接地防腐不符合规范要求。无安全标识标牌。 7. 电缆挂牌不到位。相逆变事故油池阀门未安装到位。 8. 升压站土建未完成。电气方面部分孔洞封堵不到位。 9. 部分组件板用铁丝固定。   以上问题请你单位自检整改。并上报整改计划，按照设计图纸及相关规范进行整改消缺施工。  监理项目《章》  总监理工程师：  日 期： 2020年8月9日 |

本表一式 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 份。