监 理 工 作 联 系 单

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目    编号：ZHJL-TZD-018

致： 安徽慧天建设工程有限公司施工项目部 抄送： 合肥正泰光伏发电有限公司 项目部 主题：生产质量及安全文明施工监督管理与执行 内容： - 监理对联宝（合肥）电子科技有限公司5.99MW分布式光伏发电项目全部屋面进行巡视检查，发现存在以下问题： - 1、屋面多处接地镀锌扁铁焊接不符合焊接标准及观感质量要求规定。 - 2、2#、5#屋面接地镀锌扁铁在跨越通风管道及屋檐处形状制作不标准。 - 在做屋面焊接时，要按安全标准配备灭火器、铺垫防火材料等满足施工需要。 - 现要求你方立即整改，在9月15日之前整改完毕。 - 整改完成后报监理验收合格后方可进行下一步施工。 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期：

注  本表一式__三_份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。