**监理工作联系单**

**工程名称：河南油田采油一厂双河东区分布式光伏项目**

**编号:KDW-IFILCI－IWAH-004**

|  |
| --- |
| **致： 徐州市工业设备安装责任有限公司 （单位）**事由；关于现场支架组件安装技术说明如下；1. **依据；《光伏发电施工规范》GB50794—2012.及《光伏发电验收规范》GB50796—2012.**
2. **组件安装前施工管理人员要对支架进行自检，支架是否符合安装组件要求。严格按照《光伏发电施工规范.>>进行施工。**
3. **经监理人员对支架进行检查，部分支架同组整体平面有高低问题。要进行整改后再安装组件板。**
4. **组件安装要保持横平竖直，缝隙保持一致。同组整体组件斜平面21度要保持平整。随时安装随时调平，同组安装完成后自己检查一下合格后，再进行下道工序施工。或上报管理人员自检工作。**
5. **目前进场的组件板与原设计的组件板尺寸不符，要在檩梁两头打孔安装边压块，打孔过程中要注意孔与组件的尺寸，安装边压块要紧贴组件边缘，不要有间隙现象产生。**
6. **组件中间压块安装要紧贴组件边缘，不要产生间隙。同时压块固定件托板螺母紧固力度要注意。不要让固定件托板产生严重变形现象。**
7. **组件堆放一定要正面向上，防止下雨进水。组件堆放因地面不平必须要用托盘放置组 件下面，避免损伤组件底板，造成组件影裂。**
8. **要做好安全生产文明施工。戴好安全帽及配穿工作服。现场保持环境卫生工作**

项目监理（章）：总/专业监理工程师： 日 期：  |

**本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。**