监理工作联系单

工程名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司1358·1KWP屋顶分布式电站项目

编号：-ZHJL-006

主送：浙江西子联合工程有限公司 抄送： 天津博熙光伏科技有限公司 主题：关于电器设备改造施工事宜 博格华纳公司变压器低压侧接入盘柜设备改造定于2022·11·06日8；30--15；30 进行，要求做好以下几点； 1·要求有专人负责施工安全，包括停电后的验电，地线安装，施工结束后的盘柜内安全检查，拆除地线等。 2·施工的材料停电前必须准备齐全，并运送到现场。必要配件要有备件。 3·施工工具准备齐全并检查工具性能和型号，要和现场实际相匹配。 4·施工人员安全防护要按照场内的要求执行。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 李小忘 日 期： 2022 年 11 月 05 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

监理工作联系单

工程名称：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

编号：JXM6-ZHJL--002

主送：苏华建设集团有限公司 抄送： 常熟卓源新能源科技有限公司 主题：关于施工安全 与今日上午，三方共同巡视施工现场，发现你单位安全文明施工不达标，要求你单位尽快完善相关工作，问题如下： - 灭火器的增加 - 施工现场安全标语标牌的悬挂 - 新近施工人员的三级安全教育 - 生活区增加垃圾桶 - 增加药品箱 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

监理工作联系单

工程名称：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

编号：JXM6-ZHJL--003

主送：苏华建设集团有限公司 抄送： 常熟卓源新能源科技有限公司 主题：关于施工质量 今日巡视屋面施工时，发现个别支架夹具螺栓松动，没有紧固到位，要求你单位立即安排人员进行排查，后天将对你单位施工的所有工作面抽查进行拉拔试验。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

监理工作联系单

工程名称：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

编号：JXM6-ZHJL--004

主送：苏华建设集团有限公司 抄送： 常熟卓源新能源科技有限公司 主题：关于施工材料堆放问题 由于场地面积少，你单位堆放的支架材料影响厂区通道，要求你单位立即挪移，不得妨碍厂区正常通道，合理规划堆放材料位置，不影响他人，也不影响自身吊运。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

监理工作联系单

工程名称：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

编号：JXM6-ZHJL--005

主送：苏华建设集团有限公司 抄送： 常熟卓源新能源科技有限公司 主题：关于施工加固 现场巡视发现，你单位进行钢梁加固时，个别施工人员安全带佩戴不规范，加固作业与厂区作业时间冲突，现要求加强施工人员安全文明施工，避开厂区作业时间，不得相互影响，以厂区作业时间为主。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

监理工作联系单

工程名称：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

编号：JXM6-ZHJL--006

主送：苏华建设集团有限公司 抄送： 常熟卓源新能源科技有限公司 主题：关于施工质量 现场巡视发现，你单位进行桥架安装时，桥架之间的软连接未安装，要求你单位进行补充，引下线桥架根据图纸尺寸进行加固，现场加固间距过大已超过图纸要求，你单位进行返工处理或额外增加加固螺栓。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。

监理工作联系单

工程名称：常熟卓源新能源科技有限公司4.5MW分布式发电项目一期

编号：JXM6-ZHJL--007

主送：苏华建设集团有限公司 抄送： 常熟卓源新能源科技有限公司 主题：关于并网事宜 临近并网时间节点，你单位要准备相关验收资料，现场施工完毕后统一排查隐患，对照图纸查看电缆是否连接到位，组串是否遗漏等问题，定于后天进行整个厂区验收工程。 监理项目部（章） 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式  份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  份。