监理工作联系单

- 项目名称：海南联生分布式光伏发电项目

- 编号：HNLS-SJ-LXD-002

致：宁波联兴能源科技有限公司 施工项目部 事由：关于现场检查相关事宜 内容：经我方监理现场检查发现以下： - 接地扁铁未刷黄绿漆；部分接地扁铁生锈未做除锈防腐处理 - 逆变器，并网箱的电缆进出线孔洞未进行防火封堵 - 钢结构焊接位置有生锈现象，未做防锈防腐处理 - 立柱柱脚均未做水泥护墩 - 电站周围有树木，户主水箱等建筑物对组件有遮挡 - 并网箱内有开关元器件，出线电缆虚接等情况有明显烧焦痕迹 - 有5户上去到屋顶需要使用临时梯子，农户家中无楼梯 项目监理部（章）: 总/专业监理工程师: 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。