监理工作联系单

工程名称:江苏沙钢集团屋顶分布式光伏电站项目               编号：SGXM-004

致：中机国际工程设计研究院有限责任公司 主题：关于组件安装问题 - 内容：根据最近的巡查结果，我方监理工程师发现组件安装时存在以下质量问题： - 部分组件安装过程中，中压存在漏紧固的现象，穿刺垫片安装不到位； - 组件安装过程中，个别边压块未安装，存在质量问题； - 部分组件安装，边压安装错误，边压未安装到组件的导轨上，错误的安装到走道板的导轨上； - 请总包单位对施工质量务必严格对待，对施工质量的自检方面必须提高要求，施工前必须对相关施工人员进行技术交底，确保施工质量。 项目监理机构（章）： 监理工程师： 日 期：

注：本表一式  3 份，由项目监理部填报，建设管理单位、总包单位、项目监理部各  1  份。