监 理 工 作 联 系 单

工程名称：浙江嘉善天凝镇综合智慧零碳电厂项目（一期）23.5MW47MWh

编号：ZJFY-ZHJL-LX-001

致：平高集团有限公司施工项目部： 主题：关于现场施工安全、质量、进度事宜 - 内容：对现阶段施工的工程综合检查，发现如下问题： - 施工人员安全防护佩戴不齐全，施工区域未设置安全防护。 - 现场特种作业人员未持证上岗。 - 现场个别施工人员未经培训上岗，与档案名字不符，健康卡未填写。 - 架空电缆桥架支架不符合承载力要求，埋地过路通讯管材质不符合要求，有被挤压的风险，要求设计单位出具具体施工方案。 针对以上问题，现场落实到位。一经发现此类将进行相应的考核。 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

填报说明：本表一式  份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。