**监理工作联系单**

工程名称：双发新能源友发管道科技分布式光伏项目 编 号：ZHJL-LXD-005

|  |
| --- |
| 致： 双杰新能有限公司（施工项目部）  主题：关于现场设置电缆井相关事宜  内容：  根据现行国家强制性标准规定：  1.《电力工程电缆设计标准》（GB 50217-2018）：第5.4.4条：电缆在穿越道路时，其两端应设置工作井；第5.5.1条：电缆敷设的弯曲半径不应小于设计允许最小值（本例中为≥15倍电缆外径）；  2.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB 50168-2018）；第4.1.8条：电缆管路在转弯、分支或变更敷设方式时，应设电缆人孔井或手孔井；第5.2.3条：直埋电缆在直线段每隔50~100m处、接头处及进入建筑物处应设置明显的方位标志或标桩。  现场施工时应满足于国家相关强制性条文标准进行施工，需增设电缆井处，必须严格执行相关强制性条文。  抄送：天津双发新能源有限公司  项目监理机构（章）：  总监理工程师：  专业监理工程师：  日 期： 2025年06月11日 |

填报说明：本表一式 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。