## 监理工程师通知单

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程)          编号：20150122

致： 沈阳电业局电气安装公司 （单位）： 主题： 关于施工安全、质量的事宜 内容： 1、贵公司在进行跨越架施工时，存在与10kv线路安全距离小于50cm，且无拉线收紧跨越架的情况，存在极大安全隐患。 2、已吊装铁塔存在紧固件未紧固、地脚螺栓未紧固的情况，存在极大安全隐患。 请贵公司在后续施工中，加强施工安全管理，消除安全隐患。 铁塔紧固件未紧固的现象，请贵公司于本月26日前完成整改！ 以上整改，请尽快安排人员进行整改，请于限定日期内完成，并将整改结果以书面形式上报监理部！ 附件：施工质量照片 限26日前回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015年1月22日

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件：