**监理工程师通知单**

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：20150105

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 （单位）：  主题：  关于资料报审、施工质量的事宜  内容：  1、请贵公司按照“监理工作联系单11”要求，完成工程资料报审、报验工作。  2、贵公司于2014年12月30 日进行44、45号铁塔吊装作业，未按照甲方、监理要求在完成紧固件紧固的情况下（见附件），不顾甲方、监理反对即吊装铁塔，存在极大安全隐患，限2日内完成整改。  同时，要求对已吊装铁塔、电杆所有紧固件进行排查！  3、存在电缆与钢芯铝绞线连接部位局部放电情况，请贵公司安排人员进行整改！  4、以上整改，请尽快安排人员进行整改，限于3日内完成，并将整改结果以书面形式上报监理部！  照片：见附件  限3工作日内回复。  项目监理机构（章）：  总监理工程师： 郝志刚  日 期： 2015年1月5日 |

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

附件：

 

