## 监理工程师通知单

工程名称：吐鲁番协合20MWp光伏电站项目(架空线工程)          编号：20150213

致： 沈阳电业局电气安装公司 （单位）： 主题： 关于41号杆塔避雷器放电的事宜 内容： 2014年12月31日，在进行临时T接线路并网时，发现41号杆塔C相避雷器存在放电现象，且放电声响响亮。甲方、监理要求贵公司对此故障部位进行检测、排查。贵公司于2015年2月7日进行线路耐压试验，甲方、监理要求贵公司对41号杆塔C相避雷器进行电气试验，确保安全，并通知甲方、监理试验过程进行见证。当日傍晚，贵公司告知甲方已排除41号杆塔避雷器放电因素，线路安全隐患已排除，但试验过程未告知甲方、监理进行见证。 2015年2月13日18时，架空线工程正式并网输电，经检查发现41号杆塔C相避雷器放电依旧，声响清晰明亮。 特发此通知单，要求贵公司对41号杆塔C相避雷器进行更换。 限于2015年2月14日当日完成整改，并将整改结果以书面形式进行反馈。如不进行整改，因此造成的一切损失，由贵方承担全部责任！ 项目监理机构（章）： 总监理工程师： 日 期： 2015年2月13日

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。