**监理工程师通知单**

工程名称：吐鲁番三期&协合20MWp光伏电站项目(架空线工程) 编号：20150425

|  |
| --- |
| 致： 沈阳电业局电气安装公司 （单位）：  主题：  关于**架空线路发生A相接地整改**的事宜  内容：  2015年4月24日15时许，中利腾晖吐鲁番三期及协合项目输出线路发生 A相接地 事故，造成当日发电量损失10万Kwh。故障前一周，本期项目日均发电量为25万Kwh，之后每日的电量损失也是以25万Kwh/每日进行统计。  2015年4月25日11时，经排查发现故障发生原因是45#铁塔至中控楼高压柜电缆故障造成的。  现要求你公司于1日内完成电缆采购工作，同时于3日内（2015年4月27日止）完成电缆更换施工，并确保线路能正常、安全运行。  请务必于限期内完成整改工作！如逾期未完成整改，从发生故障开始到故障消除期间内造成的一切损失将由贵公司一力承担，发电量损失将25万Kwh/每日进行索赔。  请贵公司立刻进行整改事宜！  项目监理机构（章）：  总监理工程师：  日 期： |

填报说明：

本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。