**JXMB5**

监理工作联系单

工程名称：城盛中节能普东农业科技大棚20MW光伏发电项目 编号：017

|  |
| --- |
| 致： 青岛昌盛日电太阳能科技有限公司项目部： 事由： 关于配电室接地检测的相关事宜 内容： 1 经检测，配电室接地电阻大于设计要求，为不合格，请立即整改。经再次检测合格后，方可进行回填。 2 配电室基础槽钢有没焊接地现象，务必认真检查，保证每根基础槽钢都有良好的接地，请立即整改。监理项目部（章）：总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日 |

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部1份。