常 州 正 衡 电 力 工 程 监 理 有 限 公 司

监理工作联系单

工程名称：上海三松礼品有限公司屋顶102KW光伏发电项目        编号：CC-B2-06

致：米昂新能源科技（上海）有限公司项目部： 主题：关于组件与组件的光伏线保护措施和桥架与逆变器的安装方案 内容： - 请总包方尽快把施工中出现问题的组件进行相关的质量检查。 - 请总包方在三天之内把桥架和逆变器的施工方案给业主确认。 - 组件方阵与组件方阵之间暴露在外面的光伏线要做出保护措施不能裸露在外还有其它组件下的连接线必须在组件安装完成之前进行扎带的捆扎。如果没有相关措施我监理方将会对施工方罚款处理。 - 请施工方加强检查已安装的防雷跨接线保证其牢固性，如果我监理方在之后还发现防雷跨接连接不牢或者断裂，我监理方将会对施工方罚款处理。 - 由于我监理再三要求施工方提供相关人员资质，但施工方却至今没有回应。请施工方在三天之内把施工人员的身份证复印件、吊机操作证复印件、焊工证复印件和施工安全考试卷交由我监理方查看，如三天后未收到这些复印件和试卷我监理方将对施工方罚款200元整。 抄送： 业主 项目监理机构（章）： 专业监理工程师： 日 期： 2014年11月12日

填报说明：

本表一式 3  份，由项目监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。