A.0.10

监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目　    编号：A.0.101－002

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司（施工项目部） 事由：施工现场质量、安全类问题 内容： 针对前期施工出现的以下问题，再次要求贵公司项目部给出详细、合理的解决办法及措施 一、质量方面： 1.支架安装不平整、螺丝紧固不到位、部分缺少垫片、螺母等； 2.材料、设备的运输、堆放及保护； 3.现场质量管理不到位。 二、安全方面 1.现场施工人员不带安全帽、登高不系安全带等； 2.吊车卸货时，没配备专职安全员指挥； 3.由于施工场地不平整，脚手架搭建随意，爬梯固定不牢固。 要求：将处理结果2日内回复项目监理部 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |