A.0.10

监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目　    编号：A.0.101－006

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司（施工项目部） 事由：关于施工质量的事宜 内容： 经我方监理现场巡视，发现部分电气施工人员野蛮施工； - 单手用力撕扯组件连接线来拉断连接线上的扎带， - 敷设光伏电缆时，使劲拉拽，导致电缆线直接打在电池板背面 以上两点会导致组件出现隐裂问题，多次强调，但仍未发现整改。现要求贵项目部立即做出整改（扎带必须用钳子剪短，不得使用蛮力）。 如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |