A.0.10

监理通知单

工程名称：常州亿晶100MWp“渔光一体”光伏发电项目　    编号：A.0.101－012

| 施工项目经理部 签收人姓名及时间 |  | 建设单位签收人姓名及时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 致：特变电工湖南工程有限公司（施工项目部） 事由：关于电缆附加长度问题的通知 内容： 我方监理人员发现A3箱变平台下进变压器的一根35KV电缆没余量，现要求你单位按照规范GB50217进行整改。 如对本监理通知单内容有异议，请在24小时内向监理提出书面报告。 项目监理机构(章)： 总监理工程师/专业监理工程师（签字）： 年 月 日 |  |  |  |
| 注：1、本通知单分为质量控制类（A.0.101）、造价控制类（A.0.102）、进度控制类（A.0.103）、安全文明类（A .0.104）、工程变更类（A.0.105）、其他类（A.0.106）。 2、本表一式三份，项目监理机构、施工项目经理部、建设单位各一份。 |  |  |  |