通知单

工程名称：沂南中草药种植一体化项目一期、二期20MWp工程     编号：LN-BWH-01

致：兴邦建设有限公司 事由：并网完成后检查出问题并要求整改 - 内容：1、部分箱体进出线口未进行防火封堵、未刷防火涂料； - 2、汇流箱进出线防火封堵不完善，需整改； - 3、支架及设备接地部分不符合要求； - 4、组串完成后未进行捆扎（多次提出未整改）； - 5、光伏区内汇流箱安装（地调验收时拆除）。 为顺利通过业主方验收，请你单位高度重视并及时整改，如因未整改导致其他问题，最终责任由贵单位负全责！ 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。