通知单

工程名称：沂南中草药种植一体化项目一期、二期20MWp工程     编号：LN-BWH-02

致：显通安装有限公司 事由：并网完成后检查出问题并要求整改 - 内容：1、升压站区域土方平整； - 2、电缆沟盖板部分缝隙未进行封堵（盖板使用不统一）； - 3、电缆沟以及设备基础未进行防水施工； - 4、主变事故油池鹅卵石不符合要求（多次提出未整改）； - 5、升压站围栏安装后未进行焊接，牢固性不够； - 6、水泵房施工不符合要求； - 7、 逆变器及箱变基础回填工作未完善； - 8、箱变基侧窗存在安装错误及未安装，需整改； - 9、桩基除锈防腐刷漆工作未完成； - 10、支架横档加固件焊接处未进行防腐刷漆； - 11、组串完成后未进行捆扎（多次提出未整改）； - 12、光伏区部分支架安装角度不符合设计要求； - 13、光伏厂区部分道路需平整； - 14、组件部分安装位置颠倒； - 15、部分组件正负极线有脱落现象，需更换组件； - 16、光伏区围栏安装后未进行焊接，存在摇动现象，应做加固； - 17、道路两侧路灯基础施工不符要求； - 18、河道未施工未完成（施工中）； - 19、部分设备基础爬梯未维护及修建。 为顺利通过业主方验收，请你单位高度重视并及时整改，如因未整改导致其他问题，最终责任由贵单位负全责！ 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。