通知单

工程名称：沂南中草药种植一体化项目一期、二期20MWp工程     编号：LN-BWH-03

致：山东力诺设计咨询有限公司 事由：并网完成后检查出问题 - 内容：1、35KV高压屏柜电度表不准（联系厂家调校）； - 2、部分箱体门损坏（需联系厂家维修）； - 3、主变瓦斯继电器防雨罩未安装； - 4、消防设备摆放不符合要求，应放置平稳并有防雨措施； - 5、各个箱体未设置防鼠板； - 6、站区内未设置备用变压器（用于停电维修调试）； - 7、站区整体消防未安排施工（未进行招标）； - 8、站区后台未进行完善（已通知厂家）； - 9、环网交换机缺少一台； - 10、汇流箱部分门、锁损坏（需联系厂家维修）； - 11、汇流箱部分缺少保险丝； - 12、光伏区视频监控系统为完成（需联系厂家）； - 13、15#发电单元缺少通信柜一台（未到场）； - 14、光伏厂区通信未调试完成（已联系厂家）； 15、部分组件接线盒盖板丢失； 16、光伏区内剩余材料未进行清理（如：桩基）； 17、场区内个别欧变箱门、电磁锁、温控仪损坏，需维修。 为顺利通过业主方验收，请你单位高度重视并及时整改，如因未整改导致其他问题，最终责任由贵单位负全责！ 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。