通知单

工程名称：沂南中草药种植一体化项目一期、二期20MWp工程     编号：LN-BWH-04

致：世强安装有限公司 事由：并网完成后检查出问题并要求整改 内容：1、组串完成后未进行捆扎（多次提出未整改）； - 2、光伏区部分支架安装角度不符合设计要求； - 3、部分组件接线盒盖板丢失； 4、组件部分安装位置颠倒； - 5、部分组件正负极线有脱落现象，需更换组件。 为顺利通过业主方验收，请你单位高度重视并及时整改，如因未整改导致其他问题，最终责任由贵单位负全责！ 项目监理部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注：本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部一份。