A.0.3              监理通知单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目     编号：A.0.3-TJ-011

致： ：中康建设管理股份有限公司（施工项目经理部） 事由： 2015年7月3日上午业主张总，总包陈总，监理二人对山下场区内进行检查，发现问题如下： 1）通风窗防尘网没做。 2）断的电缆头未封闭。 - 3）12#站房进出线管不防水。 - 4）2区内的组件过线软管没有换PVC管材。 - 5）接地排在地面未放在电缆沟内，搁置在地面有50米长。 - 6）4#站西边旁4平方电缆沟深度不够，只有二十多公分。 - 7）风道无密封垫。 - 8）站房35KV电缆未穿管。 - 9）支架后的拉筋上不上。 - 10）汇流箱背面PVC管内4平方线有接头，（5#站旁） - 11）电缆沟未挖先放线，汇流箱保修卡说明书在场地上未收好。 以上问题：总包陈总现场承诺在两日内整改完成，若不能在规定时间内完成，我方将按照总包合同《河北省承德市隆化县步古沟镇20兆瓦光伏电站承包合同》中13.1工程质量要求相关条款执行。 附照片： 项目监理结构（盖章） 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。