表 A.0.3              监理通知单

工程名称：隆化县步古沟镇20MW光伏电站项目        编号：A.0.3-TJ-013

致： 中康建设管理股份有限公司 ：（施工项目经理部） 事由： 单位工程（子单位）工程质量验收 内容：你单位报来的单位（子单位）工程质量竣工验收记录不符合验收条件，要求你单位经自检合格后再上报审批手续，具体整改内容。 - 综合楼窗台渗水还没整改、防火涂料未做，弱电未做。 - 汇流站墙面、窗台、百叶窗防虫网未做、防火涂料、穿墙孔封堵未做。 2）落水塑料管有破裂现象，要求立即整改并闭环。 3）并对18站房也要做好验收准备，整改内容台阶、墙体刷白、窗台、防火涂料、外墙散水等事宜。 要求总包立即整改后，监理再组织业主三方验收。合格后再进行消缺闭环，否则不予签字。 限三日内回复 项目监理结构（盖章） 总/专业监理工程师（签字）： 年 月 日

填报说明：本表一式三份，项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。