监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-05

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于桩基础施工质量问题 内容；2015年6月28号下午业主及监理对8#区域8-4混凝土浇筑进行巡 视中发现以下问题： 1.桩基础300mm直经的钢筋笼子高度不够，使用错误。 2.桩基础底部用石头垫模板存在混凝土振捣不到位的问题，石头拆除后钢筋的箍筋及主钢筋外露。 3.预埋螺栓不垂直。 根据以上 问题要求你单位对8号区域暂时停止施工，认真整改。整改完成后报业主监理进行核查合格后方可继续施工。 要求你单位的对其他区域认真检查，加强管理，责任落实到人确保施工质量。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日