监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-10

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于支架安装质量的问题 内容；1.于2015年7月22号上午11点业主监理对河南天丰，北京安比信两家供应商进场支架部分产品进行检查，存在问题如下； - 河南天丰到现场支架前后支撑厚度存在负偏差，根据技术协议的要求，只允许有正偏差的要求，因此要求退货处理，不允许在本工程上使用。 - a.北京安比信到现场支架存在镀锌外观不合格，（镀锌流趟物,表面粗糙）。 - b.材料切割后打磨未处理有毛刺。 - 真对以上问题的处理要求；对河南天丰22号到现场的一车退货。 - 对北京安比信的处理要求；外观不合格的退货。要求贵单位严格控制。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日