监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-20

致：山东电力建设第三公司光伏能源公司工程部 事由：关于10月01日早晨大风刮掉电池板的问题 内容；你单位施工的1#，8#，7#，4#，5#区域于2015年10月01号早晨6点至下午14点30中间突然刮有7到8级大风，部分电池板安装到支架上没有固定牢固被大风刮脱落，给你单位造成很大的损失。根据10月02号下午有业主孙总主持召开的会议内容如下；请你单位遵照执行； - 电池板脱落在地面上的，抓紧清理集中存放到你单位的物资库，造册清理盘点。 - 对于没有从支架上掉下来的，也要求清点造册，对有划伤要进行排查并拆除不能使用。 - 对没有从支架上掉下来的要求进行隐裂检测，检测的频率按相关要求或者和业主协商。 - 处理结果待业主同意后方可进行下一步工作。 - 请你单位尽快拿出解决的办法及方案报业主审批后方可实施。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式 3份，由项目监理监理机构填写，发送总包单位，抄送建设单位。