监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-25

致：山东电力建设第三公司光伏能源公司工程部 事由：关于验收时发现的问题通知； 内容；业主及监理于2015年12月29日上午对7#区域进行验收部分地方发现存在以下问题； - 1、接地电阻过大，接地扁铁大部分是明设，而且可以进行埋入地下的没有埋，有的接地扁铁和主接地扁网没有连接，测得最小电阻为11.2Ω所以不符合设计要求，应进行处理。 - 2、场地未平整，有的树木未清除、石头未清理。 - 3、软管口未封堵。 - 4、支架螺栓未拧紧。 - 5、围栏表皮有破损，要处理，螺栓生锈严重，要全部更换。 - 6、桥架固定螺栓已生锈。 - 7、箱变基础回填不合格，且部分洞口未封堵，封堵的也不合格。 - 8、组件角度不符合图纸要求，组件不平整，超过规范规定。 - 9、垃圾未清理。 - 10、组件接地平垫生锈。 - 11、组件对地距离不满足300mm。 - 12、通讯光缆金属软管生锈。 - 13、逆变器、汇流箱接地与接地网连接处生锈。 - 14、经过道路的桥架未埋地，厂区道路未整平，未做斜坡。 - 15、高压电缆桥架埋地不合格。 - 16、拉条未拧紧。 请你们单位把所有接地进行检测；如光伏方阵，箱式变压器等，符合设计的规定值后进行报验，以上问题存在安全隐患，要求在三天之内整改完成，否则监理对你单位进行经济考核。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

本表一式 三份，建设单位，监理单位，总包单位各一份。