监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-26

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于近期对各个光伏区检查验收存在的问题； 内容；近期业主监理对7个区域进行了一次细致的检查发现普遍存在以下问题 1.电气接地电阻不合格，大于设计值，明设的较多，能埋下去没有埋下去 因此要求你单位按照设计要求接地电阻不够的增加垂直接地极。 2.电池板接地垫片生锈的较多，螺栓没有上紧。 3.电池板在个别区域有螺栓没有上紧的现象还存在。 4.各个光伏区域垃圾没有清理干静。 5.电池板的边缘距地高度不够300mm。 6.你单位在施工时挖出来的石头没有清理，有的影响发电，有的存在安全隐患，需要清理。 7.光伏区内有施工取土造成的挖没有恢复。 8.有的区高压电缆还没有施工完成。 9.视频监控至今还没有完成。 10.有的区域电池板角度误差超过规范要求。 11.6#电池板横缝竖缝需要重新调整。 12.各区域的树，苗各单位抓紧清理。 13.各地块组串到逆变器，逆变器到汇流箱，汇流箱到箱变的号码牌混乱，没有一一对应，要求重新检查挂牌。 以上问题请你们按照监理下发的监理联系单的要求进行整改，完成一项验收一项，争取早日完成，特别是接地电阻要在限期内完成。否则存在安全隐患。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日