监理工程师通知单

工程名称：潍坊天恩荣辉50MWP荒山农业 光伏一体化项目     编号CZZH-27

致：山东电建三公司工程施工项目部 事由：关于质量的问题； - 汇集线路23#马路附近高压电缆回填深度不够，为防止路边修水沟时发生意外，要求你单位尽快整改。 - 光伏区6#地块公路侧围栏不顺直，围栏基础未按要求施工，导致围栏不牢固，要求进行返工处理。 - 所有地块围栏下口离地面过高的要求用砂浆石头封堵。 - 高压电缆标示桩要求抓紧时间施工，防止高压电缆没有标示遭到损坏。 以上问题请你们按照要求在四天内整改完成。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日