监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                     编号： HSHHGF-JLTZ-03

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于贵公司现场施工质量事宜 内容： 经查，贵公司施工质量存在以下几点问题； 1、按图纸要求承台有15cm斜坡，因施工存在难度，现在协商更改为浇筑40cm厚c30砼。但经现场检查厚度达不到要求。（见附图） 2、按图纸要求条形基础浇筑c30砼30cm厚，但现场检查发现厚度均达不到要求。（见附图）。 3、围栏施工已完成，但现场检查发现部分围栏立柱不牢靠，施工质量存在问题。 以上问题请贵公司抓紧整改，整改完成后报我监理复查通过后方可进行下道工序。 限2工作日内整改完成，书面回复。 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。