监理工程师通知单

工程名称：汉寿昊晖40MW光伏发电项目                     编号： HSHHGF-JLTZ-04

致：湖南广安建筑责任有限公司（单位） 主题：关于综合楼防雷接地装置施工质量的事宜 内容： 经查，贵公司综合楼接地施工存在以下几点问题； 1、防雷引下线截面积实测40*4mm，小于图纸设计要求50*5mm；扁钢与主筋搭接面积不符要求，焊接存在虚焊现象。 2、接地极长度不符合要求，小于设计要求长度2500mm；接地极截面积小于设计要求。 3、图纸要求接地环网距离散水坡有1米以上距离。实际施工中，接地环网与墙体之间间距最窄处只有20cm。 4、防雷接地装置隐蔽前未报监理验收，擅自回填。 以上问题要求立即整改，并于2日内书面回复。 附件：照片 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 郝志刚 日 期： 2015-7-28

填报说明：本表一式  3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。