JXM7

监 理 通 知 单

工程名称：中设国联乐平20MW分布式光伏并网发电项目	     编号：006

致：江苏省工业设备安装集团有限公司 事由 关于质监站质量监督检查提出整改要求的相关事宜 内容 ：江西省电力建设工程质量监督中心站于 2015年11月6日对本工程发电并网启动试运行前进行质检；并提出以下整改意见： - SVG降压变网门未直接接地，接地截面偏小 - SVG变压器未与主地网直连，并应改成扁铁引下 - SVG变压器35kV电缆未涂防火涂料，进电缆沟无保护措施 - SVG隔离开关底座未接地，设备杆引下接地应改为螺接，截面偏小，二次电缆管接地引下偏小 - 低压柜零相未重复接地 - 二次盘柜孔洞未封堵，无正式标示，有裸露线芯 - 室内盘柜下未见主地网的环网，盘柜接地与等电位铜排连接偏小应改为50mm2，并应增加与主地网连接 - 室内试验接地扁铁应增加试验端子 - 9、所有试验报告无试验和监理人员签字栏 - 10、继保报告无具体量化数据（如功能校验和整组试验等），只有定性描述，部分数据有错误（如绝缘电阻部分） - 11、CT高压试验报告无伏安特性图，无误差试验报告 - 12、未见二次回路二次负载和测控装置精度报告 - 13、35kV PT励磁特性测试点偏少 - 14、35kV隔离开关未见回路电阻报告 - 15、未见全站接地电阻数据，只有分区接地电阻数据，接地网没有隐蔽工 程记录 - 16、安装记录需填数据部分，只有定性的描述 - 17、未见蓄电池充放电记录和直流盘调试的正式报告 - 18、现场电焊工证件未见复审记录，专职安全员未见安全员证 - 19、消防测试未提供正式报告 对于质监站对施工单位提出的整改下要求施工单位于下周三之前整改完成，并形成闭环。 监理项目部（章） 总监理工程师：________ 日 期：____年___月___日

注  本表一式_三份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存_一_份。