整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

编号：HBTH—010

|  |
| --- |
| 致：青海金安建设工程有限公司  主题：关于光伏场区消缺整改问题  内容：  本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：   1. 部分组串无拉力杆（较多)并未紧固； 2. 箱变短路器未区分1# 2#低压断路器； 3. 逆变器未区分1# 2#逆变器； 4. 汇流箱内无图纸； 5. 箱变电缆沟水泥盖板未盖； 6. 光伏厂区垃圾较多，包括安装产生的垃圾，水泥块，砖头，沙子； 7. 光伏厂区坑洞未填； 8. 逆变器电缆沟部分未做封堵； 9. 箱变门部分损坏。   限1月22日之前整改完成  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。

整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

编号：HBTH—011

|  |
| --- |
| 致：无锡市锡安机电设备安装有限公司  主题：关于光伏场区消缺整改问题  内容：  本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：   1. 部分组串无拉力杆（较多)并未紧固； 2. 箱变短路器未区分1# 2#低压断路器； 3. 逆变器未区分1# 2#逆变器； 4. 汇流箱内无图纸； 5. 箱变电缆沟水泥盖板未盖； 6. 光伏厂区垃圾较多，包括安装产生的垃圾，水泥块，砖头，沙子； 7. 光伏厂区坑洞未填； 8. 逆变器电缆沟部分未做封堵； 9. 箱变门部分损坏。   限1月22日之前整改完成  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

编号：HBTH—012

|  |
| --- |
| 致：青海金安建设工程有限公司  主题：关于综合楼及厂区土建消缺整改问题  内容：  本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：   1. 综合楼部分窗户打不开； 2. 淋雨部分漏水； 3. 室内插座部分损坏无法使用； 4. 踏步地砖部分损坏，井盖有一个损坏； 5. 视频基础露在外面未掩盖； 6. 网线未通，网线头未做；   限1月22日之前整改完成  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。

整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

编号：HBTH—013

|  |
| --- |
| 致：甘肃星河电力工程有限公司  主题：关于110Kv汇集站消缺整改问题  内容：  本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：  1.1# 2#主变无有载集气盒；  2.110Kv断路器储能旋转按钮无标识；  3.1# 2#主变、110KVPT间隔端子箱照明灯不亮；   1. 室外110Kv控制电缆未穿软管； 2. 电缆沟穿墙电缆未做防火墙，未刷防火涂料； 3. 站内配电柜内接地线未在柜门接地； 4. 后台机110Kv/35Kv不显示相电压； 5. 高压室、继保间、主控室无防鼠板； 6. 高压室无SF6泄露报警装置； 7. SVG室外后台无显示； 8. 110Kv断路器机构箱门无法打开；   限1月22日之前整改完成  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。

整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程

编号：HBTHWX—014

|  |
| --- |
| 致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司  主题：关于110Kv送出线路消缺整改问题  内容：  本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：   1. 线路防洪未做（铁塔防洪、水泥杆防洪）； 2. 线路标示牌未悬挂； 3. 46#-47#挡110Kv线路对地安全距离只有5米，不符合规范要求；     限1月22日之前整改完成  项目监理机构（章）：  总/专业监理工程师：  日 期： |

注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。