整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

 编号：HBTH—010

|  |
| --- |
|  致：青海金安建设工程有限公司 主题：关于光伏场区消缺整改问题 内容：本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：1. 部分组串无拉力杆（较多)并未紧固；
2. 箱变短路器未区分1# 2#低压断路器；
3. 逆变器未区分1# 2#逆变器；
4. 汇流箱内无图纸；
5. 箱变电缆沟水泥盖板未盖；
6. 光伏厂区垃圾较多，包括安装产生的垃圾，水泥块，砖头，沙子；
7. 光伏厂区坑洞未填；
8. 逆变器电缆沟部分未做封堵；
9. 箱变门部分损坏。

 限1月22日之前整改完成 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。

 整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

 编号：HBTH—011

|  |
| --- |
|  致：无锡市锡安机电设备安装有限公司 主题：关于光伏场区消缺整改问题 内容：本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：1. 部分组串无拉力杆（较多)并未紧固；
2. 箱变短路器未区分1# 2#低压断路器；
3. 逆变器未区分1# 2#逆变器；
4. 汇流箱内无图纸；
5. 箱变电缆沟水泥盖板未盖；
6. 光伏厂区垃圾较多，包括安装产生的垃圾，水泥块，砖头，沙子；
7. 光伏厂区坑洞未填；
8. 逆变器电缆沟部分未做封堵；
9. 箱变门部分损坏。

 限1月22日之前整改完成 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

 整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

 编号：HBTH—012

|  |
| --- |
|  致：青海金安建设工程有限公司 主题：关于综合楼及厂区土建消缺整改问题 内容：本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：1. 综合楼部分窗户打不开；
2. 淋雨部分漏水；
3. 室内插座部分损坏无法使用；
4. 踏步地砖部分损坏，井盖有一个损坏；
5. 视频基础露在外面未掩盖；
6. 网线未通，网线头未做；

 限1月22日之前整改完成 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。

 整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

 编号：HBTH—013

|  |
| --- |
|  致：甘肃星河电力工程有限公司 主题：关于110Kv汇集站消缺整改问题 内容：本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：1.1# 2#主变无有载集气盒；2.110Kv断路器储能旋转按钮无标识；3.1# 2#主变、110KVPT间隔端子箱照明灯不亮；1. 室外110Kv控制电缆未穿软管；
2. 电缆沟穿墙电缆未做防火墙，未刷防火涂料；
3. 站内配电柜内接地线未在柜门接地；
4. 后台机110Kv/35Kv不显示相电压；
5. 高压室、继保间、主控室无防鼠板；
6. 高压室无SF6泄露报警装置；
7. SVG室外后台无显示；
8. 110Kv断路器机构箱门无法打开；

 限1月22日之前整改完成 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。

 整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）配套送出线路工程

 编号：HBTHWX—014

|  |
| --- |
|  致：吐鲁番明嘉电力实业有限公司 主题：关于110Kv送出线路消缺整改问题 内容：本项目工程已并网发电，现场检查存在以下问题：1. 线路防洪未做（铁塔防洪、水泥杆防洪）；
2. 线路标示牌未悬挂；
3. 46#-47#挡110Kv线路对地安全距离只有5米，不符合规范要求；

  限1月22日之前整改完成 项目监理机构（章）： 总/专业监理工程师：  日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写， 抄送相关单位。