整改通知单

工程名称：吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）

 编号：HBTH—007

|  |
| --- |
|  **致：青海金安建设工程有限公司 无锡市锡安机电设备安装有限公司** **主题：关于高压电缆隐蔽前铺沙盖转问题**内容：你方承包吐鲁番华北腾晖七泉湖光伏一期项目光伏场区工程，高压电缆已敷设至中控楼，业主和监理在现场检查发现电缆沟已回填，但是没有按照规范及图纸要求对电缆进行铺沙盖砖。现要求你单位进行整改，必须按照规范及图纸要求施工，对已回填的电缆沟必须挖开按照要求对其进行铺沙盖砖，回填隐蔽前必须报业主、监理验收，合格后再进行下道工序。项目监理机构（章）：总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：  |

 注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。