监理通知单
   工程名称：华北腾晖七泉湖光伏一期项目（40MWp）      
         编号：HBTH—006
  致：青海金安建设工程有限公司（南区）                                      
事由：光伏场区安装缺陷整改
内容：
    你方承包工程施工即将完成，业主和监理在现场检查发现存在许多质量问题需要整改。特别需要对以下部位进行整改，否则不能验收。
1、箱逆变基础周围土已经回填，但箱逆变基础四周环形接地未做，要求 
   你方必须按照图纸要求进行整改。
2、24区支架后立柱被机械撞坏及组件外框变形，必须进行更换。
3、所有已安装好支架、组件必须检查调整，固定螺栓必须紧固到位。

    以上缺陷监理部要求11月5日前完成整改，整改完成后进行自检，自检合格后报业主和监理进行复检。

                          项目监理机构（章）：
                          总/专业监理工程师：                
                               日        期：                	
  注：本表一式3份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。