JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目 编号：002

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司

事由：关于施工单位3月19日进场的热镀锌圆钢相关事宜

内容：施工单位2015年3月19日下午进场的直径为8mm热镀锌圆钢，存在镀锌层脱

落，有锈蚀现象。对该情况监理项目部下发了编号为：JXMB5-003的联系单。

施工单位上报的工程材料进场报审表，附件里面的质量证明文件没有该型号材

料。对于已经加工完毕和待加工的该批次热镀锌圆钢，要求施工单位做退场处理，

禁止在本工程使用。

如施工单位使用不合格材料，影响本工程的质量、安全、进度；由施工单位全权

负责。

本通知单要求施工单位在2015年3月22日18时前予以闭环。

附件：1、不合格原材料及加工完成品照片。

2、施工单位上报的质量证明文件。

监理项目部（章）：

总/专业监理工程师：

日 期： 年 月 日

注 本表一式 3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存 一 份。