JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目         编号：005

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 事由：关于电缆桥架安装整改的相关事宜 内容：监理项目部巡检发现，桥架安装存在以下问题： 1、水平布置电缆桥架高低误差不符合规范要求； 2、电缆桥存在架变形的情况； 3、电缆桥架、桥架连接件、连接件螺栓及螺母有锈蚀现象； 4、2#3万锭车间东面第二排斜屋面桥架支架焊接不牢固，需要加固处理，并加焊 斜支撑做好防锈处理； 5、桥架里面垃圾未清理干净。 以上问题需施工单位尽快整改，在本周日之前对本通知单形成闭环。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  一 份。