JXMB6

监理工程师通知单

工程名称：宁波镇海百隆东方2.86MW分布式光伏发电项目         编号：007

致：深圳市中航三鑫光伏工程有限公司 事由：关于施工质量整改的相关事宜 内容：1、平屋面条形基础吊装过程中被破环，外观需要修补； 2、支架立柱垂直度、螺栓紧固不合规范需要整改，局部锈蚀需要进行防腐处理； 3、JXMB6-005监理工程师通知单关于电缆桥架安装整改的相关问题； 4、现场已安装组建部分有破损，请施工单位及时更换； 5、桥架内直流电缆敷设不平整，桥架内垃圾未处理干净； 6、箱逆变基础不平整，百叶窗通风口以及防雷焊接不符合规范要求； 以上问题请施工单位及时整改并对此回复单进行闭环。 监理项目部（章）： 总/专业监理工程师： 日 期： 年 月 日

注  本表一式  3 份，由监理项目部填写，业主项目部、施工项目部各存一份，监理项目部存  一 份。