表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                         编号： 004

致： 山东银龙电力工程有限公司 （单位） 主题：关于外线铁塔接地及基础回填的相关问题 内容： 今天下午，外线4号塔基础回填施工现场，铁塔接地焊接接头没有做相应的防腐 处理，并且在没有通知监理项目部的前提下，就擅自进行回填，针对这个问题，监理项 目部特做出以下要求； 1 外线铁塔接地焊接接头必须做防腐处理，基础回填前，必须通知监理项目部进 行现场验收，完善相应的工程报验程序。 2 对于接地焊接接头没有做防腐就回填的基础，必须及时进行整改，报监理项目 部复查合格后，方可进行回填。 3 在以后的施工过程中，如若再次发生类似情况，将直接对你项目部进行罚款， 特此告知。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

常州正衡电力工程监理有限公司