表B.2  监理工程师通知单

工程名称：淄博中阳寨里20MWp光伏发电项目                         编号： 008

致： 南通通能工程建设有限公司 （单位） 主题：关于35KV高压电缆敷设的相关问题 内容：从一号箱变到二号铁塔间35KV高压电缆敷设时，电缆沟内有一块石头没有处理 掉，造成电缆埋深不够，（最浅处不到300mm),留下了严重的安全隐患。特责令你 项目部在2016年元月23日前对上述问题进行整改，整改时通知监理项目部到现场 监督落实，并拍照确认。 项目监理机构（章）： 总监/专业监理工程师： 日 期：

常州正衡电力工程监理有限公司