监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-15112001

致：山东宝鼎建设有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于管桩桩身出现裂缝的质量事宜 内容： 经业主方与我方项目人员对16#、17#、18#、19#塘子方阵桩基抽检，发现施工现场存在以下严重问题： 1.个别桩身出现裂缝、桩头破损、桩位偏差不符合规范要求； 2.进场道路旁边的管桩堆放不合理，超过3层； 3.前期施工资料以及过程资料上报不及时。 为确保施工质量，现对存在质量问题做出以下要求： 1.桩头破损、桩身存在裂缝，桩基全部返工拔掉并清理出场，并对进场管桩进行第三方检测； 2.桩位出现偏差，不符合规范要求的，进行消缺整改，并上报整改方案，严格按照规范要求施工； 3.管桩堆放不准超过3层，严格按照要求堆放； 4.及时上报前期施工资料以及过程资料 附件：桩身裂缝、桩头破损数量，详细位置 限贵公司2日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：

本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。

桩身裂缝、桩头破损详细位置

经我监理项目部人员对16#、18#、19#子方阵桩基抽检检测，发现有9根桩出现裂缝、3根桩头出现破损。具体位置如下：

16－13－1－1表示（16子方阵、13排、第1组串、第1根管桩）

- 桩身裂缝：16-21-3-6；  16-5-4-2；  18-19-2-3；  18-19-2-9；

- 19-17-1-7；  19-16-1-3； 19-18-2-8；  18-17-3-9；

- 16-13-1-1

- 2、桩头破损：19-16-2-9；  19-16-2-5；  19-16-1-6