监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目  编号：WFXM-15112801

致： 潍坊云天电力工程有限公司 抄送：山东天恩综合能源公司 主题：关于施工质量的事宜 内容： 于2015年11月28日现场检查，发现21#塔基基础未经业主方以及我方监理对施工工序检查验收，就进行下道工序施工。依据《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）标准要求，发现现场存在以下质量问题，并做出相应要求： （1）基础桩身管箍间距太大，要求基础桩身管箍间距不小于600mm，且不少于4道； - （2）桩身侧模支撑方木太少，要求桩身侧模方木与方木之间间距在100mm左右，且不少于5根； （3）砼表面抹面平整度达不到规范要求，砼表面要按照规范严格施工； （4）施工现场没有铺设施工工作面，施工工作面满铺跳板。 以上问题希望贵公司尽快整改，整改完毕后，经我监理以及业主方检查合格后，方可进行下道工序施工。 限贵公司2日内回复 项目监理机构（章）： 总监理工程师/专业监理工程师： 日 期：

填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。