监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16030301

致： 山东云天电力工程有限公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于施工质量的事宜

内容：

2016年3月3日下午，经业主方董利明董经理、王玉明，监理黄泽桐、孙李宾等人现场发现，由贵公司施工区域的22J、33J铁塔，施工工艺不符合施工规范，存在严重的工艺问题。问题如下：

1.由于铁塔基础放线有误，铁塔角度不符合图纸设计要求，造成角度已错位；

2.部分铁塔组装不完整，缺少角钢，导致铁塔横担出现变形；

3.发现部分螺丝紧固不到位；

4.铁塔接地扁铁搭接面积不够。

现要求贵公司2016年3月8日17点之前以书面形式给予我方监理整改方案，否则，将建议业主采取罚款处理

限贵公司2日内回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。