监理工程师通知单

工程名称：潍坊市滨海经济开发区渔光互补50MW光伏项目 编号：WFXM-16031801

致： 山东电力建设第三工程公司

抄送：山东天恩综合能源有限公司

主题：关于桩头防腐处理事宜

内容：

根据合同中对防腐工艺技术要求，于2016年3月17日，经业主及我方监理人员施工现场发现，由贵公司施工防腐处理工序存在如下质量问题：

部分防腐刷漆不到位，出现漏涂、起皱、涂刷不均匀等现象；

地面出现流淌的环氧富锌底漆、环氧富锌面漆。

现要求贵公司针对以上情况做出以下整改：

对出现漏涂、起皱、涂刷不均匀等现象的桩头，立即进行全面整改；

对地面流淌的环氧富锌底漆、环氧富锌面漆进行清理，且严禁将防腐涂料滴到地面;

3.柱头除锈必须除去金属表面的油污、氧化皮、锈蚀等杂物，使金属表面呈现金属本色，且每除锈10组必须报验我方监理验收，验收合格后，方可进行下道工序。

限贵公司下午17点之前回复

项目监理机构（章）：

总监理工程师/专业监理工程师：

日 期：
填报说明：本表一式 3 份，由项目监理机构填写，抄送相关单位。